## Slide 1
Aula 3 – determinação da vazão máxima de operação da bomba.

## Slide 2
Trabalharemos com a bomba utilizada na experiência do freio dinamométrico, ou seja, com as curvas por ela obtidas!

## Slide 3
Dados obtidos na bancada de laboratório para cada posição da válvula 9.
Tabela de Dados Coletados |  |  |  |  |  |  | 
Grupo | Ensaio | ∆h (mm) | t (s) | Pme (mmHg) | Pms (Kgf/cm²) | F (Kgf) | n (rpm)
1 | 1 | 0 | 0,00 | -80 | 5,1 | 3,64 | 3571
7 | 2 | 100 | 27,13 | -135 | 4,5 | 7,09 | 3539
6 | 3 | 100 | 18,35 | -205 | 3,8 | 8,42 | 3525
5 | 4 | 100 | 14,41 | -245 | 3,1 | 9,24 | 3515
4 | 5 | 100 | 13,75 | -295 | 2,4 | 9,69 | 3510
3 | 6 | 100 | 12,57 | -340 | 1,7 | 10,17 | 3505
2 | 7 | 100 | 11,53 | -350 | 1 | 11,18 | 3513
Tabela de Dados no SI |  |  |  |  |  |  | 
Grupo | Ensaio | ∆h (m) | t (s) | Pme (Pa) | Pms (Pa) | F (N) | n (rps)
1 | 1 | 0 | 0,0 | -10662,4 | 500139,2 | 35,7 | 59,5
7 | 2 | 0,1 | 27,1 | -17992,8 | 441299,3 | 69,5 | 59,0
6 | 3 | 0,1 | 18,4 | -27322,4 | 372652,7 | 82,5 | 58,8
5 | 4 | 0,1 | 14,4 | -32653,6 | 304006,2 | 90,6 | 58,6
4 | 5 | 0,1 | 13,8 | -39317,6 | 235359,6 | 95,0 | 58,5
3 | 6 | 0,1 | 12,6 | -45315,2 | 166713,1 | 99,7 | 58,4
2 | 7 | 0,1 | 11,5 | -46648,0 | 98066,5 | 109,6 | 58,6

## Slide 4
Constantes | 
At (m²) | 0,681
De (mm) | 40,8
Ae (cm²) | 13,1
Ds (mm) | 26,6
As (cm²) | 5,57
Tágua (ºC) | 20
r (Kg/m³) | 998,2
n (m²/s) | 1,00E-06
Considerando que a variação da rotação irá alterar o rendimento, temos:

## Slide 5
Tabela de Cálculos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grupo | Ensaio | Q(m³/s) | Q(m³/h) | ve(m/s) | vs(m/s) | Ree | Res | ae | as | HB(m) | NB(W) | N(W) | hB%
1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |  | 52,2 | 1067,2 | 0,0 | 0,0
7 | 2 | 0,00251 | 9,0 | 1,9 | 4,5 | 7,79E+04 | 1,19E+05 | 1 | 1 | 47,8 | 2060,0 | 1173,7 | 57,0
6 | 3 | 0,00371 | 13,4 | 2,8 | 6,7 | 1,15E+05 | 1,77E+05 | 1 | 1 | 42,7 | 2436,8 | 1551,7 | 63,7
5 | 4 | 0,00473 | 17,0 | 3,6 | 8,5 | 1,47E+05 | 2,25E+05 | 1 | 1 | 37,4 | 2666,5 | 1730,1 | 64,9
4 | 5 | 0,00495 | 17,8 | 3,8 | 8,9 | 1,54E+05 | 2,36E+05 | 1 | 1 | 31,4 | 2792,4 | 1520,5 | 54,5
3 | 6 | 0,00542 | 19,5 | 4,1 | 9,7 | 1,68E+05 | 2,58E+05 | 1 | 1 | 25,6 | 2926,5 | 1358,3 | 46,4
2 | 7 | 0,00591 | 21,3 | 4,5 | 10,6 | 1,83E+05 | 2,81E+05 | 1 | 1 | 19,5 | 3224,5 | 1126,3 | 34,9
Tabela de Cálculos Corrigidas para rotação 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grupo | Ensaio | Q(m³/s)Corrigido | Q(m³/h) | ve(m/s) | vs(m/s) | Ree | Res | ae | as | HB(m) | NB(W) | N(W) | hB%=hB% | hB%correção
1 | 1 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |  |  | 50,2 | 1067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2
7 | 2 | 0,00248 | 8,9 | 1,9 | 4,5 | 7,70E+04 | 1,18E+05 | 1 | 1 | 46,8 | 2060,0 | 1173,7 | 57,0 | 57,0
6 | 3 | 0,00368 | 13,3 | 2,8 | 6,6 | 1,14E+05 | 1,75E+05 | 1 | 1 | 42,1 | 2436,8 | 1551,7 | 63,7 | 63,7
5 | 4 | 0,00471 | 16,9 | 3,6 | 8,4 | 1,46E+05 | 2,24E+05 | 1 | 1 | 37,1 | 2666,5 | 1730,1 | 64,9 | 64,9
4 | 5 | 0,00494 | 17,8 | 3,8 | 8,9 | 1,53E+05 | 2,35E+05 | 1 | 1 | 31,2 | 2792,4 | 1520,5 | 54,5 | 54,5
3 | 6 | 0,00541 | 19,5 | 4,1 | 9,7 | 1,68E+05 | 2,57E+05 | 1 | 1 | 25,6 | 2926,5 | 1358,3 | 46,4 | 46,4
2 | 7 | 0,00588 | 21,2 | 4,5 | 10,6 | 1,83E+05 | 2,80E+05 | 1 | 1 | 19,3 | 3224,5 | 1126,3 | 34,9 | 35,0

## Slide 6
Chart: curvas parciais da bomba
| 0 | 8.9369082771751813 | 13.265464664618239 | 16.940582790321642 | 17.779020979020984 | 19.475757441636397 | 21.184108881668365
HB = f(Q) | 50.1609 | 46.7522 | 42.1387 | 37.1051 | 31.2049 | 25.5556 | 19.3491
rendimento | 56.9766 | 63.6799 | 64.8833 | 54.4519 | 46.4118 | 34.9283
rendimento corrigido | 57.0242 | 63.7057 | 64.8983 | 54.4649 | 46.4195 | 34.9524

## Slide 7
Considerando as curvas anteriores, especifique a faixa ideal de funcionamento da bomba.
Mais um exercício para seu cérebro e não esqueça, ao exercitá-lo você estará ampliando sua inteligência!

## Slide 8
Assista e reflita
https://youtu.be/6DxdDhHA6ww

## Slide 9
Respondendo a primeira pergunta!

## Slide 10
Mais um problema para exercitar seu cérebro!
A bomba ensaiada na experiência do freio dinamométrico será utilizada na instalação de recalque nova ao lado, especifique o seu ponto de trabalho e verifique se a mesma opera na faixa ideal de trabalho.
Vamos por você para funcionar e ampliar minha inteligência!
Mais um problema para exercitar seu cérebro!

## Slide 11
Mais um problema para exercitar seu cérebro!
1 – válvula de poço da Mipel de 3”
2 – redução concêntrica da Tupy de 3” x 2,5”
3 – curva fêmea de 900 da Tupy de 2,5”
4 – redução excêntrica de 2,5” x 2”
5 – válvula de retenção horizontal da Mipel de 2”
6 – válvula globo reta sem guia da Mipel de 2”
7 e 8 – curvas fêmeas de 900 de 2” da Tupy
9 – saída de tubulação de 2” da Tupy
– niple duplo de 3” da Tupy
- niple duplo de 2,5” da Tupy
(d) (e) (f) (g) (h) – niples duplos de 2” da Tupy
Observação: os comprimentos equivalentes dos niples duplos iguais aos comprimentos equivalentes das uniões e da redução excêntrica igual a concêntrica.

## Slide 12
Aprender constantemente e lembrar o que aprendeu durante a vida, implica ter uma vantagem em relação aos outros.
Quinze minutos de reflexão sobre um dia todo de estudos melhoram o seu desempenho em cerca de 23%, segundo uma pesquisa conduzida em Harvard.
Para responder esta nova questão, vamos recorrer a CCI (Curva Característica da Instalação) e ao conceito de ponto de trabalho!
www.escoladavida.eng.br

## Slide 13
A CCI será sempre obtida aplicando a equação da energia da seção inicial a seção final e a escrevendo em função da vazão de escoamento
Para o problema, temos:

## Slide 14
- Válvula de pé com crivo de 3” da Mipel
Na página da WEB http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/chamada_de_hidraulica_I.htm clique em consulta e então clique no Manual da MIPEL e em Tubos industriais de aço - norma ANSI

## Slide 16
Na página da WEB http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/chamada_de_hidraulica_I.htm clique em consulta e então clique no Manual da MIPEL, Catálogo da Tupy e em Tubos industriais de aço - norma ANSI
2 - redução concêntrica da Tupy de 3” x 2,5” – Leq2 = 0,71 m
3 - curva fêmea de 900 da Tupy de 2,5” – Leq3 = 1,37 m
(b) - niple duplo de 2,5” da Tupy – Leqb = 0,01 m

## Slide 17
Agora é calcular a perda no recalque, ou seja, perda para tubulação de 2”

## Slide 18
4 – redução excêntrica de 2,5” x 2” - Leq4 = 0,64 m
5 – válvula de retenção horizontal da Mipel de 2” – Leq5 = 25 m
6 – válvula globo reta sem guia da Mipel de 2” – Leq6 = 17,68 m
7 e 8 – curvas fêmeas de 900 de 2” da Tupy – SLeq7+8 = 2,08 m
9 – saída de tubulação de 2” da Tupy – Leq9 = 1,5 m
(c) (d) (e) (f) (g) (h) – niples duplos de 2” da Tupy – SLeq = 0,06 m

## Slide 19
A equação anterior representa a equação da CCI, onde devemos observar que ela é constituída de dois termos, um que não depende da vazão e é denominado de carga estática e um que depende da vazão.
Obtemos o ponto de trabalho atribuindo valores para a vazão (Q) e calculando o HS, desta forma traçamos a CCI sobre a CCB e no cruzamento delas, temos o ponto de trabalho.

## Slide 20
Na página da WEB http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/chamada_de_hidraulica_I.htm clique em consulta e então clique no Determinação do f, por Haaland, Swamee e Jain, Churchill e planilha
Iniciamos com 3” e adotamos o seguinte procedimento:
Entramos com a temperatura d’água, que no caso é 200C
aqui
propriedades do fluido transportado |  |  |  |  | 
temp (ºC) |  | m (kg/ms) | r (kg/m³) | pv (Pa) | n (m²/s)
20 |  | 1,00E-03 | 998,2 |  | 1,004E-06
Entramos com o diâmetro interno em mm e com a área da seção livre em cm²
aqui
tubo aço |  |  | 
 | espessura | Dint (mm) | A (cm²)
 | 40 | 77,9 | 47,7
Entramos com a rugosidade equivalente que no caso do aço é 4,6 *10-5 m
K(m) | DH/k
 | #DIV/0!
aqui
K(m) | DH/k
4,60E-05 | 1693

## Slide 21
Na página da WEB http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/chamada_de_hidraulica_I.htm clique em consulta e então clique no Determinação do f, por Haaland, Swamee e Jain, Churchill e planilha
Iniciamos com 3” e adotamos o seguinte procedimento:
Entramos com as vazões em m³/h
Q
m³/h
8,9
13,3
16,9
17,8
19,5
21,2
Q
m³/h
aqui
Clicamos em comparação_f e temos:
Q(m³/h) | v(m/s) | Re | fHaaland | fSwamee e Jain | fChurchill | fplanilha
8,9 | 0,52 | 40380 | 0,0233 | 0,0237 | 0,0238 | 0,0237
13,3 | 0,77 | 59938 | 0,0219 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0222
16,9 | 0,99 | 76544 | 0,0211 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0214
17,8 | 1,04 | 80332 | 0,0210 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0213
19,5 | 1,13 | 87999 | 0,0207 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0210
21,2 | 1,23 | 95718 | 0,0205 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0208
Trabalho com essa

## Slide 22
Analogamente obtemos para a tubulação de 2,5” e 2” e calculamos os pontos da CCI, o que resulta:
Q(m³/h) | HB(m) | hB(%) | f3" | f2,5" | f2" | a9 | HS(m)
0 | 50,2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15
8,9 | 46,8 | 57,0 | 0,0238 | 0,0234 | 0,0232 | 1,0 | 17,1
13,3 | 42,1 | 63,7 | 0,0223 | 0,0221 | 0,0222 | 1,0 | 19,4
16,9 | 37,1 | 64,9 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0216 | 1,0 | 22,0
17,8 | 31,2 | 54,5 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0215 | 1,0 | 22,6
19,5 | 25,6 | 46,4 | 0,0211 | 0,0212 | 0,0214 | 1,0 | 24,1
21,2 | 19,3 | 35,0 | 0,0209 | 0,0210 | 0,0212 | 1,0 | 25,7

## Slide 23
Chart: curvas parciais e ponto de trabalho da bomba
| 0 | 8.9369082771751813 | 13.265464664618239 | 16.940582790321642 | 17.779020979020984 | 19.475757441636397 | 21.184108881668365
HB = f(Q) | 50.1609 | 46.7522 | 42.1387 | 37.1051 | 31.2049 | 25.5556 | 19.3491
rendimento | 56.9766 | 63.6799 | 64.8833 | 54.4519 | 46.4118 | 34.9283
rendimento corrigido | 57.0242 | 63.7057 | 64.8983 | 54.4649 | 46.4195 | 34.9524
CCI | 15 | 17.0817 | 19.3759 | 21.9627 | 22.6347 | 24.0872 | 25.6751
CCB=CCI
Ponto de trabalho

## Slide 24
Igualando HB e HS, obtemos a vazão de trabalho!
Como a vazão de trabalho ficou acima de 1,2 *Qótima , temos que verificar com cuidado o fenômeno de CAVITAÇÃO.

## Slide 25
https://youtu.be/b9WVAB4LPAU
Determinação da vazão máxima de uma bomba hidráulica
Equação da Curva Característica da Instalação (CCI) e a escolha preliminar da bomba
https://youtu.be/E1URvcZ2920
Para consolidar o aprendizado e exercitar seu cérebro, resultando em aumenta da sua inteligência, assista e reflita sobre o vídeos recomendados a seguir: