## Slide 1
Cora Coralina
“O saber se aprende com os mestres. A sabedoria só com o corriqueiro da vida.”
Reflitam sobre isto!
Associação série de bombas

## Slide 3
Analisando o funcionamento com bomba e refletindo sobre o funcionamento na casa de máquinas.

## Slide 4
PRIMEIRA POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO: REGISTROS GAVETAS FECHADOS: 4, 5, 6 E 7 E REGISTROS GAVETAS ABERTOS: 1, 2 E 3. Nesse caso opera-se com uma só bomba.
a = tê de saída de lado (Tupy)
b = joelho (fêmea) de 900 (Tupy)
c, d, h = registros ou válvulas gaveta (Mipel)
e = válvula de retenção com portinhola (Mipel)
f = curva (fêmea) de 900 (Tupy)
g, i = tê de passagem direta (Tupy)
LEGENDA
Singularidades | Diâmetro nominal | Leq (m)
a | 3” | 4,11
b | 3” | 2,82
c, d, h | 3” | 1,03
e | 3” | 3,95
f | 3” | 1,64
g, i | 3” | 0,50
LCM = 5,5 m e a Sleq =16,61 m

## Slide 5
SEGUNDA POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO: REGISTROS GAVETAS FECHADOS: 1, 2, 3 E 7 E REGISTROS GAVETAS ABERTOS: 4, 5 E 6. Nesse caso opera-se com uma só bomba.
t, k = tê de passagem direta (Tupy)
p = joelho (fêmea) de 900 (Tupy)
j, m, n = registros ou válvulas gaveta (Mipel)
o = válvula de retenção com portinhola (Mipel)
L = curva (fêmea) de 900 (Tupy)
q = tê de passagem de lado (Tupy)
LEGENDA
Singularidades | Diâmetro nominal | Leq (m)
q | 3” | 4,11
p | 3” | 2,82
j, m, n | 3” | 1,03
o | 3” | 3,95
L | 3” | 1,64
t, k | 3” | 0,50
LCM =5,5 m e a Sleq =16,61 m

## Slide 6
Primeira possibilidade
Segunda possibilidade
EM RELAÇÃO A CASA DE MÁQUINA AS DUAS POSSIBILIDADES SÃO IDÊNTICAS, POIS EM AMBAS SE TEM O MESMO COMPRIMENTO TOTAL DE TUBULAÇÃO E A MESMA SOMATÓRIA DE COMPRIMENTOS EQUIVALENTES.
IMPORTANTE:

## Slide 7
Você saberia explicar a importância mencionada no slide anterior?

## Slide 8
Seria para manter a vazão, ou seja, o ponto de trabalho, quando uma delas parasse e a outra a substituí!
Isso mesmo!
Agora, vamos a um problema!

## Slide 9
Após a escolha da bomba e sua instalação na casa de máquina (vide figura), ao ligá-la para atender a pressão em (1) igual a 3,5 kgf/cm², constatou-se que a mesma não bombeava a água. Mesmo depois de rever todos os procedimentos de instalação o problema persistia, foi então convocado o engenheiro projetista, que em poder da curva da bomba comprada (que por demora de execução do projeto, não poderia mais ser trocada), e a CCI, constatou a situação mostrada pelo diagrama do próximo slide.
Q(m³/h) | HB214 (m) | hB214 (%)
0 | 17,2 | 
5 | 17,2 | 
10 | 17 | 35
15 | 16,5 | 46
20 | 16 | 55
25 | 15 | 57,5
30 | 13,5 | 60
35 | 12 | 57,5
40 | 9 | 46
45 | 5,5 | 
50 | 3 | 
DADOS DA BOMBA ESCOLHIDA
Já vimos o detalhe da casa de máquina, onde as ligações isoladas possíveis das bombas foram apresentadas.

## Slide 10
Q(m³/h) | HB214 (m) | hB214 (%) | HBas (m) | f3" | f2" | HS_as (m)
0 | 17,2 |  |  | 0 | 0 | 27,1
5 | 17,2 |  |  | 0,0263 | 0,0252 | 27,6
10 | 17 | 35 |  | 0,0231 | 0,0228 | 28,8
15 | 16,5 | 46 |  | 0,0217 | 0,0218 | 30,7
20 | 16 | 55 |  | 0,0209 | 0,0212 | 33,3
25 | 15 | 57,5 |  | 0,0204 | 0,0209 | 36,6
30 | 13,5 | 60 |  | 0,0200 | 0,0206 | 40,6
35 | 12 | 57,5 |  | 0,0197 | 0,0204 | 45,2
40 | 9 | 46 |  | 0,0195 | 0,0203 | 50,6
45 | 5,5 |  |  | 0,0193 | 0,0202 | 56,6
50 | 3 |  |  | 0,0191 | 0,0201 | 63,4
Dados para construir as curvas

## Slide 11
CCB X CCI

## Slide 12
E AÍ TURMA COMO RESOLVER ESTE PROBLEMA?

## Slide 13
Solução possível – associar as bombas
em série
1
2
3
Possibilidades:

## Slide 14
Considerando os esquemas anteriores é fácil observar que:
O líquido passará pela primeira bomba e receberá uma certa carga manométrica e ao entrar na segunda bomba, haverá um novo acréscimo de carga a fim de que o mesmo atinja as condições solicitadas.
A vazão que sai da primeira bomba é a mesma que entra na segunda, sendo portanto a vazão em uma associação de bombas em série constante.

## Slide 15
Conclusão
Quando associamos duas ou mais bombas em série, para uma mesma vazão, a carga manométrica será a soma da carga manométrica fornecida por cada bomba.
Portanto, para se obter a curva característica resultante de duas bombas em série, iguais ou diferentes, basta somar as alturas manométricas totais, correspondentes aos mesmos valores de vazão, em cada bomba.

## Slide 16
Associação em série
de bombas iguais

## Slide 17
Associação em série
de bombas diferentes
Cuidado: verificar a pressão máxima suportada no flange das bombas subsequentes.

## Slide 18
Cálculo do rendimento da associação em série de bombas.

## Slide 19
Operação de bombas iguais em série
Entendi!

## Slide 20
Operação de bombas diferentes em série
Entendi também!

## Slide 21
Q(m³/h) | HB214 (m) | hB214 (%) | HBas (m) | f3" | f2" | HS_as (m)
0 | 17,2 |  | 34,4 | 0 | 0 | 27,1
5 | 17,2 |  | 34,4 | 0,0263 | 0,0252 | 27,6
10 | 17 | 35 | 34 | 0,0231 | 0,0228 | 28,8
15 | 16,5 | 46 | 33 | 0,0217 | 0,0218 | 30,7
20 | 16 | 55 | 32 | 0,0209 | 0,0212 | 33,3
25 | 15 | 57,5 | 30 | 0,0204 | 0,0209 | 36,6
30 | 13,5 | 60 | 27 | 0,0200 | 0,0206 | 40,6
35 | 12 | 57,5 | 24 | 0,0197 | 0,0204 | 45,2
40 | 9 | 46 | 18 | 0,0195 | 0,0203 | 50,6
45 | 5,5 |  | 5,5 | 0,0193 | 0,0202 | 56,6
50 | 3 |  | 6 | 0,0191 | 0,0201 | 63,4
Vamos associar as bombas em série e
resolver nosso problema
Para a mesma vazão somamos os HB, como as bombas são iguais, multiplicamos por 2.

## Slide 22
Chart: Obtenção do ponto de trabalho
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
HB214 (m) | 17.2 | 17.2 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 9 | 5.5 | 3
rendimento | 35 | 46 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 | 46
CCI | 27.1 | 27.6 | 28.8 | 30.7 | 33.3 | 36.6 | 40.6 | 45.2 | 50.6 | 56.6 | 63.4
associação em série | 34.4 | 34.4 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 24 | 18 | 11 | 6

## Slide 23
Determinação do ponto de trabalho

## Slide 24
Determinação da potência da associação
Ache a equação da CCI para a instalação operando sem bomba e responda: existe a vazão em queda livre? Se não existir, qual a solução que você daria e qual o ponto de trabalho obtido?

## Slide 25
Número | Singularidade
1 | Saída normal de reservatório
2 | Válvula gaveta
3 | Joelho fêmea de 900
4 | Joelho fêmea de 900
5 | Tê de passagem direta
6 | Válvula gaveta
7 | Joelho fêmea de 900
8 | Joelho fêmea de 900
9 | Tê de passagem direta
10 | Redução de 3 para 2”
11 | Válvula globo reta sem guia
12 | Joelho fêmea de 900
Tanque de grandes dimensões e aberto à atmosfera
Dados:

## Slide 26
Número | Singularidade | Leq (m) | Referência | DN | Dint (mm) | A (cm²)
1 | Saída normal de reservatório | 1,1 | Tupy | 3” | 77,9 | 47,7
2 | Válvula gaveta | 1,03 | Mipel | 3” | 77,9 | 47,7
3 | Joelho fêmea de 900 | 2,82 | Tupy | 3” | 77,9 | 47,7
4 | Joelho fêmea de 900 | 2,82 | Tupy | 3” | 77,9 | 47,7
5 | Tê de passagem direta | 0,50 | Tupy | 3” | 77,9 | 47,7
6 | Válvula gaveta | 1,03 | Mipel | 3” | 77,9 | 47,7
7 | Joelho fêmea de 900 | 2,82 | Tupy | 3” | 77,9 | 47,7
8 | Joelho fêmea de 900 | 2,82 | Tupy | 3” | 77,9 | 47,7
9 | Tê de passagem direta | 0,50 | Tupy | 3” | 77,9 | 47,7
10 | Redução de 3 para 2” | 0,70 | Tupy | 2” | 52,5 | 21,7
11 | Válvula globo reta sem guia | 17,68 | Mipel | 2” | 52,5 | 21,7
12 | Joelho fêmea de 900 | 1,88 | Tupy | 2” | 52,5 | 21,7
Dados (cont.):