## Slide 1
Esse é um trecho de uma instalação hidráulica de bombeamento, como será a casa de máquina desta instalação?

## Slide 2
O esquema a seguir mostra uma das possibilidades de ligações em uma casa de máquina, vamos refletir sobre as diversas possibilidades!

## Slide 3
Operando com uma única bomba
Uma das bombas fica sempre como reserva.

## Slide 4
1
2
3
ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
Objetivo desta associação é aumentar a carga manométrica com a vazão constante.

## Slide 5
ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
Então é isso, pensamos na associação em série quando há a necessidade de aumentar a carga manométrica!
Associando bombas iguais
Q(m³/h) | HB214 (m) | HBas (m)
0 | 17,2 | 34,4
5 | 17,2 | 34,4
10 | 17 | 34
15 | 16,5 | 33
20 | 16 | 32
25 | 15 | 30
30 | 13,5 | 27
35 | 12 | 24
40 | 9 | 18
45 | 5,5 | 11
50 | 3 | 6

## Slide 6
ASSOCIAÇÃO
EM PARALELO
Objetivo desta associação é aumentar a vazão com carga manométrica constante.

## Slide 7
Bombas iguais
Bombas diferentes
curva do sistema = CCI

## Slide 8
atenção
atenção
Aqui é importante se pensar na alimentação pela tubulação que causa menor perda de carga, pois se houver acentuadas perda de carga na linha, o aumento da vazão com duas ou mais bombas em paralelo será pequeno e pouco compensador.
A figura abaixo especifica as recomendações para as velocidades em uma associação em paralelo.

## Slide 9
Chart: CCB
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
HB (m) | 60 | 59.92 | 59.68 | 59.28 | 58.72 | 58
assoc. em paralelo | 60 | 59.92 | 59.68 | 59.28 | 58.72 | 58
CCI | 57 | 57.5 | 58 | 59.5 | 61
CCI' | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5
Observe que para a perda acentuada (CCI verde) a contribuição para o aumento da vazão na associação em paralelo é muito pequena.

## Slide 10
SÍNTESE

## Slide 11
O aprender fazendo melhora o aprendizado, isto porque, nos tornamos protagonistas do processo!
Suplementos para o cérebro e através deles você ampliará sua inteligência

## Slide 12
Exercício enviado pela Ana Paula
Quando a instalação opera somente com a bomba B1, a CCI é dada por HB = K1 + 600 000*Q², onde Q está em m³/s e HB em m, e a pressão no tanque superior é atmosférica. Pressurizando o tanque com 3,6 kgf/cm², haverá a necessidade de associar B1 e B2. Dados: B1 = B2 =BX (CCB fornecida – bocas de 50 x 50), Dint_tubos = 53 mm; leitura barométrica = 690 mmHg; f = 0,03 (constate); água: g = 1000 kgf/m³; pvapor = 0,0236 kgf/cm² (abs); Leqret = 3m; LeqTÊE = 1m (passagem direta); LeqTÊE = 2m (saída lateral); Leqcotovelo = 2m; Leqgaveta = 1m; Leqval.Pé = 18m. Pede-se:
a potência da bomba B1, quando opera sozinha na instalação;
verificar quanto a cavitação na situação do iem anterior;
a vazão que será recalcada quando o tanque superior for pressurizado;
a potência da associação;
Verificar quanto à cavitação na situação do item ©.

## Slide 13
https://youtu.be/V27YQ11kVO4
Após resolver este problema veja a solução do mesmo no YouTube

## Slide 15
https://youtu.be/obahek7X69I
solução

## Slide 16
https://youtu.be/kGpu6VXl0kw
Solução