## Slide 1
Aula 12 de hidráulicaII

## Slide 2
Mas, qual será esta solução clássica de abastecimento?
Para que estudamos os problemas dos três reservatórios?
Para introduzir e compreender uma solução clássica de abastecimento d´água!

## Slide 3
O reservatório R1, por estar numa cota mais elevada é um reservatório abastecedor, já o reservatório R2 (reservatório de sobras ou reservatório pulmão) pode ser abastecedor, receptor ou simplesmente armazenador.
A válvula está fechada e R1 abastece R2, portanto:
  Admitindo conduto de seção circular e forçado, resulta:
Estudamos isto em Hidráulica I como escoamento em queda livre!
Isso mesmo e a carga estática tinha que ser negativa!
válvula
Figura adaptada da figura 13.8, pg 350 do Manual de Hidráulica – Azevedo Netto

## Slide 4
A válvula está aberta, de tal maneira que a carga do ponto de derivação “O” é igual a H2 (C – N2 é horizontal). Como não há diferença de carga nesse caso o R2 é um reservatório armazenador, portanto, toda a água que vem de R1 irá para a derivação OP.
  Admitindo conduto de seção circular e forçado, resulta:
A válvula está um pouco aberta, de tal forma que R1 abastece R2 e também a tubulação “OP”. Neste caso a vazão em cada trecho dependerá de quanto estiver aberta a válvula.
válvula
Figura adaptada da figura 13.8, pg 350 do Manual de Hidráulica – Azevedo Netto

## Slide 5
A válvula está mais aberta, de tal maneira que a linha de carga do ponto de derivação “O”, que corresponde ao ponto “D”, está abaixo do nível de água em R2. Nesse caso, R1 e R2 abastecem a derivação OP.
  Admitindo conduto de seção circular e forçado, resulta:
  A maior vazão ocorre quando o ponto D coincidir com O, nesse caso:
Reflita sobre as quatro situações apresentadas!
válvula
Figura adaptada da figura 13.8, pg 350 do Manual de Hidráulica – Azevedo Netto

## Slide 6
E no caso dos diâmetros nos trechos L1 e L2 serem diferentes?
Nesse caso, para facilitar a solução, podemos pensar em condutos equivalentes.

## Slide 7
Podemos levar água de um lugar para outro, ou por um só tubo de determinado diâmetro, ou por dois ou mais tubos de diâmetro menor instalados em paralelo, ou ainda por dois ou mais tubos de diâmetros maiores e menores instalados em série.
Temos um sistema de tubulações equivalente a outro sistema ou a uma tubulação simples quando ele é capaz de transportar a mesma vazão com a mesma perda de carga total!

## Slide 8
Na execução de um projeto, onde água a 250C será transportada a uma vazão necessária de 84 L/s, foi recomendado uma tubulação de ferro fundido classe 20 com diâmetro nominal de 250 mm (Dint = 267,21 mm) com 360 m de extensão. Ao consultar o almoxarifado, o engenheiro foi informado da existência de 200 m de tubulação de aço 40 com diâmetro nominal de 8” (Dint = 202,7 mm e A = 322,6 cm²) e foi consultado se a mesma poderia ser utilizada? Através do conceito de tubulação equivalente, qual a resposta do engenheiro?
Dados: Kaço = 4,6 * 10-5 m e KFoFo = 2,59 * 10-4 m
Uma tubulação simples equivalente a outra

## Slide 9
propriedades do fluido transportado |  |  |  |  | 
temp (ºC) |  | m (kg/ms) | r (kg/m³) | pv (Pa) | n (m²/s)
25 |  | 8,89E-04 | 997 |  | 8,920E-07
Q | Q(m³/s) | Q(L/s) | Q(L/min)
m³/h | deve transformar para m³/h |  | 
302,4 |  | 84 | 
Valores comuns
Vamos considerar as tubulações equivalentes, o que implica que ocorrer a mesma vazão já que as perdas são iguais.

## Slide 10
Vamos considerar as tubulações equivalentes, o que implica que ocorrer a mesma vazão já que as perdas são iguais.
Para o aço
mat. tubo aço | aço |  | 
 | espessura | Dint (mm) | A (cm²)
 |  | 202,7 | 322,6
 | K(m) | DH/k | 
 | 4,60E-05 | 4407 | 
Q(m³/h) | v(m/s) | Re |  |  | fChurchill | 
302,4 | 2,60 | 591703 |  |  | 0,0156 | 
Para o ferro fundido (FoFo)
mat. tubo aço | FoFo |  | 
 | espessura | Dint (mm) | A (cm²)
 |  | 267,21 | 560,8
 | K(m) | DH/k | 
 | 2,59E-04 | 1032 | 
Q(m³/h) | v(m/s) | Re |  |  | fChurchill | 
302,4 | 1,50 | 448716 |  |  | 0,0203 | 

## Slide 11
E se fosse o mesmo material, qual seria o erro cometido ao se considerar f = constante?
Portanto, o engenheiro afirmará que é possível a utilização da tubulação de aço 40 de diâmetro nominal 8”.
Importante observar que pelo fato dos materiais serem diferentes, se não fosse considerada a diferença entre os coeficientes de perda de carga distribuída, estaríamos cometendo um erro na ordem de 30%!

## Slide 12
Ambos de aço 40, portanto o diâmetro de projeto seria DN = 10”, ou seja, Dint = 254,5 mm e A = 509,1 cm², neste caso o f de 10” será 0,0154
Ambos de FoFo, portanto o diâmetro nominal do almoxarifado seria de 200 mm , que corresponde a um Dint = 216,15 mm, nesse caso o f para 200 mm seria 0,0211

## Slide 13
A soluções anteriores são importantes, porque é comum, ao se considerar o mesmo material, ou seja, a mesma rugosidade, ter a seguinte simplificação:
Ficou mais fácil assim!
YES!

## Slide 14
Refaça o exercício anterior calculando a perda de carga pela fórmula de Hazen-Williams.
Considere que o aço tem C = 125 e o FoFo com C = 130, já que ambos são novos.
Vamos aprender
fazendo!
Faça e aumente
sua inteligência

## Slide 15
Mais um exercício!
Um tubo de ferro fundido com 20 anos de uso (C = 100) será substituído por um tubo novo de PVC (C = 130). Determine qual dever ser o diâmetro do novo tubo para se ter a mesma vazão do tubo FoFo que tem um diâmetro interno de 650 mm e um comprimento de 2000 m.
Portanto os tubos são equivalente, ou seja, têm a mesma perda de carga e a mesma vazão, portanto: