## Slide 1
Aula 2 de hidráulica II – obtenção de parte das CCB
Motor elétrico
Bomba hidráulica
acoplamento
Reservatório de captação

## Slide 2
Vamos traçar as curvas HB=f(Q) e hB=f(Q) para a rotação de 3500 rpm através dos dados obtidos experimentalmente.
EXEMPLO

## Slide 3
Exemplo de curvas, com as equações das linhas de tendências, a serem obtidas pelo relatório, no caso através do Excel

## Slide 4
A imaginação e a criatividade são fundamentais tanto para ampliação da inteligência, como para o sucesso na profissão contemporânea e futura!

## Slide 5
1 = bomba MARK de 4 CV
2 = fita adesiva para det. n
3 = motor elétrico de 5 CV
4
=
e
s
f
e
r
a
5
=
c
é
l
u
l
a
d
e
c
a
r
g
a
6 = manovacuômetro
8
7 = manômetro
= analisador Kratos

## Slide 6
UTILIZADOS NAS SEÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DA BOMBA
VISUALIZANDO OS MANÔMETROS

## Slide 7
O registro da força pelo analisador da Kratos é feito em “kgf”.
Ao acionar o conjunto motor bomba, olhando-o pela frente, este girará no sentido anti-horário, como a carcaça (estator) está solta, pelo princípio da ação e reação, ela tenderá a girar no sentido horário e uma esfera presa em uma das “patas” do motor, pressionará uma célula de carga que irá registrar a força aplicada, já que a célula de carga está ligada a um analisador, no caso da Kratos.

## Slide 8
Vista frontal do conjunto motor bomba
reação
Relembrando:

## Slide 9
E como achamos a rotação?
A rotação é obtida através de um tacômetro a laser, o qual é apontado para o adesivo branco = 2
2

## Slide 10
Ok, mas como achamos o rendimento da bomba?
Lembrando que:
Motor elétrico transforma potência elétrica (Nm) em potência mecânica (NB)
Nm
NB
Bomba transforma potência mecânica (NB) em potência hidráulica (N)
N

## Slide 11
Agora, preciso achar a vazão e a carga manométrica!
Tanque de seção transversal com área (A) igual a 0,681 m²
Piezômetro (medidor de nível), onde registramos um Dh em um tempo t
A vazão, determinamos de forma direta!
Gostaria de ver este tanque na bancada, é possível?

## Slide 12
11 e 12 = tubulação de recalque
9 = válv. globo para controlar a vazão (Q)
10 = tubulação de sucção
13 = tanque de distribuição
14 = piezômetro p/ det. da Q
Claro, este é o trecho da bancada!

## Slide 13
Agora é a vez da carga manométrica!
É só aplicar a equação da energia entre as seções de entrada e saída da bomba com o PHR no eixo da bomba!
0
Dz

## Slide 14
E as cotas para corrigir
as pressões manométricas
para esta experiência.
Visualizando a seção
de entrada
Visualizando a seção
de saída

## Slide 15
(e)
y
Dz
Esquematicamente, temos:
Considerando a equação I na equação da energia, resulta:
Agora é calcular as velocidades nas seções de entrada e saída
Através dos conceitos de estática dos fluidos determinamos ps - pe

## Slide 16
As tubulações
são de aço 40
DNe = 1,5”
DNs = 1”
Norma ANSI B3610
Dint = 40,8 mm
A = 13,1 cm²
Dint = 26,6 mm
A = 5,57 cm²

## Slide 17
Não acionar o motor nessa situação
Acionar o motor só nessa situação
Vamos partir para a coleta de dados, mas antes uma recomendação para não danificar os componentes da bancada: se acionarmos o motor sem a esfera estar apoiada na célula de carga (analisador indicando zero), a mesma poderá ser danificada, por esse motivo, o acionamento do motor só deve ser feito após a esfera estar apoiada na célula de carga.

## Slide 18
Com a válvula controladora de vazão totalmente fechada se obtém as coordenadas do ponto de shut- off, para tal, deve-se anotar as pressões manométricas respectivamente na entrada e saída da bomba e a rotação do conjunto motor bomba. Observe que:
0
Procedimento para coleta de dados:
Após as leituras de pms, pme e da n para Q = 0, deve-se abrir totalmente a válvula controladora da vazão (último ensaio) e para essa situação efetuar a leitura do Dh (mm), t(s), pme, pms, F e n.

## Slide 19
Ensaio | Dh (mm) | t(s) | pme (mmHg) | pms (kgf/cm²) | F (kgf) | n (rpm)
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
Temperatura d’água: ……………0C
Tabela de dados
Com os dados, podemos efetuar os cálculos e construir a tabela de resultados!

## Slide 20
Cálculos para a rotação lida no ensaio e dados da bancada:
Agora é só corrigir os valores obtidos para a rotação desejada!

## Slide 21
Correção dos resultados dos cálculos anteriores para
a rotação igual a 3500 rpm:

## Slide 22
Cálculos para a rotação igual a 3500 rpm
(cont.):
Para o rendimento existem duas posturas:
Considerando que a rotação altera o rendimento, podemos recorrer a equação a seguir para calculá-lo:
Equação obtida no livro: Bombas e Instalações de Bombeamento - Archibald Joseph Macintyre - Livros Téc. e Cient. Editora 2008- segunda edição revisada - ISBN 978-85-216-1086-1 – página 126

## Slide 23
Tabela de resultados
Ensaio | Qexp (m³/s) | ve (m/s) | vs (m/s) | HBexp (m) | Nexp (W) | NBexp (W) | hBexp (%) | nlida (rpm) | Q3500 (m³/s) | HB3500 (m) | hB3500 (%)
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24
Equipe | Dh (mm) | t(s) | pme (mmHg) | pms (kgf/cm²) | F (kgf) | n (rpm)
1 |  |  | -80 | 5,1 | 3,64 | 3571
2 | 100 | 27,13 | -135 | 4,5 | 7,09 | 3539
3 | 100 | 18,35 | -205 | 3,8 | 8,42 | 3525
4 | 100 | 14,41 | -245 | 3,1 | 9,24 | 3515
5 | 100 | 13,75 | -295 | 2,4 | 9,69 | 3510
6 | 100 | 12,57 | -340 | 1,7 | 10,17 | 3505
7 | 100 | 11,53 | -350 | 1 | 11,18 | 3513
Temperatura d’água: 20 0C
Tabela de dados coletados para execução do relatório