## Slide 1
Aula 7 de
Hidráulica II
ASSOCIAÇÃO
DE BOMBAS
CASA DE MÁQUINA COM UMA BOMBA OPERANDO

## Slide 2
Quando existe a necessidade de aumentar a carga manométrica!
Quando pensar em uma associação em série?

## Slide 3
1
2
3
ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE

## Slide 4
Quando existe a necessidade de aumentar a vazão!
Quando pensar em uma associação em paralelo?

## Slide 5
ASSOCIAÇÃO
EM PARALELO

## Slide 6
atenção
atenção
Aqui é importante se pensar na alimentação pela tubulação que causa menor perda de carga, pois se houver acentuadas perda de carga na linha, o aumento da vazão com duas ou mais bombas em paralelo será pequeno e pouco compensador.
A figura ao lado especifica as recomendações para as velocidades em uma associação em paralelo.

## Slide 7
Chart: CCB
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
HB (m) | 60 | 59.92 | 59.68 | 59.28 | 58.72 | 58
assoc. em paralelo | 60 | 59.92 | 59.68 | 59.28 | 58.72 | 58
CCI | 57 | 57.5 | 58 | 59.5 | 61
CCI' | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5
Observe que para a perda acentuada (CCI verde) a contribuição para o aumento da vazão na associação em paralelo é muito pequena.

## Slide 8
SÍNTESE

## Slide 9
Uma instalação de bombeamento transporta um fluido com viscosidade menor que 20 mm²/s e tem a sua CCI representada pela equação:
com a vazão em m³/s e a carga do sistema em m, isto para todas as possibilidades de funcionamento das bombas idênticas que se encontram na casa de máquina.
Conhecendo os dados para obtenção das curvas HB = f(Q) e hB = f(Q), pede-se determinar a vazão, a carga manométrica, o rendimento e a potência mecânica para:
o uso de uma única bomba;
o uso da associação em série das duas bombas idênticas;
O uso da associação em paralelo das duas bombas idênticas.
HB(m) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20
Q(m³/h) | 0 | 75,6 | 122,4 | 154,8 | 176,4 | 190,8
hB (%) | 0 | 69 | 80 | 68 | 47 | 30
Dado:

## Slide 10
Uma bomba centrífuga com 3500 rpm apresenta as seguintes equações características de
carga manométrica e rendimento:
Pede-se determinar:
a equação de HBap = f(Qap) considerando a associação paralelo de duas bombas idênticas à descrita no enunciado;
a equação de HBas = f(Qas) considerando a associação série de duas bombas idênticas à descrita no enunciado;
as equações de HB = f(Q) e hB = f(Q) quando a rotação da bomba for alterada para 1750 rpm.

## Slide 11: Outro problema: Considere a instalação ao lado, que pode operar só com uma bomba, com bombas associadas em série e paralelo. Sabe-se que a tubulação é de aço 40 com um único diâmetro nominal de 1,5” (K=4,6e-5 m), que as válvulas são da MIPEL e os demais acessórios são da Tupy e que o medidor de vazão (Q) é um Venturi com comprimento equivalente igual a 4,36 m.
As singularidades 1, 2, 3, 4 e 5 são válvulas esferas de passagem plena, RV válvula de retenção vertical da MIPEL e VGA é válvula globo angular sem guia da MIPEL

## Slide 12: Para viabilizar o funcionamento adequado da associação em paralelo de duas bombas iguais, deve-se ter cada uma contribuindo com Qap/2

## Slide 13
SÓ EXISTIRÃO VAZÕES IGUAIS ATRAVÉS DAS BOMBAS ASSOCIADAS SE A PERDA DE CARGA ANTES DAS MESMAS E DEPOIS DELAS ATÉ O PONTO QUE AS VAZÕES SE SOMAM FOREM IGUAIS!
ASSOCIAÇÃO
EM PARALELO
Válvulas 3 e 5 fechadas
Válvulas 1, 2 e 4 abertas

## Slide 14
singularidade | Leq (m) |  |  |  |  |  |  |  | 
Válvula globo angular sem guia | 4,88 |  |  |  |  | água | T (°C) | r (kg/m³) | 998,2
válvula de pé com crivo | 17,07 |  |  |  |  |  | 20 | g (N/m³) | 9782,36
cotovelo de 90° | 1,41 |  |  |  |  |  |  | n (m²/s) | 1,00E-06
válvula de retenção | 17,07 |  | D (mm) | A (cm²) |  |  |  |  | 
T de saída lateral | 2,06 |  | 40,8 | 13,1 |  |  |  |  | 
T de passagem direta | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 
T de saída bilateral | 2,50 |  | g (m/s²) | 9,8 |  |  |  |  | 
válvula esfera | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 
venturi | 4,36 |  |  |  |  |  |  |  | 
Saída de tub. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Para demonstrar as condições anteriores, parte-se dos dados a seguir:

## Slide 15
CQD e onde Q1=Q2=Qap/2

## Slide 16
CCB FABRICANTE |  | 
Q (m³/h) | HB (m) | h (%)
0 | 26 | -
2 | 26,8 | 52
4 | 26,3 | 54
6 | 24,6 | 55,5
8 | 21,5 | 56
10 | 17,1 | 56
12 | 11,5 | 55,5
14 | 4,5 | 54
14,5 | 2,6 | 
Dados do fabricante:

## Slide 17
CCB FABRICANTE |  |  | 
Q (m³/h) | Qap (m³/h) | HB (m) | h (%)
0 | 0 | 26 | -
2 | 4 | 26,8 | 52
4 | 8 | 26,3 | 54
6 | 12 | 24,6 | 55,5
8 | 16 | 21,5 | 56
10 | 20 | 17,1 | 56
12 | 24 | 11,5 | 55,5
14 | 28 | 4,5 | 54
14,5 | 29 | 2,6 | 
Obtendo a CCB

## Slide 18
Q (m³/h) | Qap (m³/h) | HB (m) | h (%) | HS (m) |  | 
0 | 0 | 26 | - | 3,0 |  | 
2 | 4 | 26,8 | 52 | 3,7 |  | 
4 | 8 | 26,3 | 54 | 5,5 |  | 
6 | 12 | 24,6 | 55,5 | 8,5 |  | 
8 | 16 | 21,5 | 56 | 12,5 |  | 
10 | 20 | 17,1 | 56 | 17,6 |  | 
12 | 24 | 11,5 | 55,5 | 23,8 |  | 
14 | 28 | 4,5 | 54 | 31,0 |  | 
14,5 | 29 | 2,6 |  | 33,0 |  | 
Através da tabela abaixo nós podemos obter a representação gráfica da CCB e CCI

## Slide 19
Chart: Qap (m³/h)
| 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 29
HB (m) | 26 | 26.8 | 26.3 | 24.6 | 21.5 | 17.1 | 11.5 | 4.5 | 2.6
CCI_ap | 3 | 3.7038 | 5.5494 | 8.4865 | 12.503 | 17.5935 | 23.755 | 30.9856 | 32.9601
rendimento | 52 | 54 | 55.5 | 56 | 56 | 55.5 | 54
No cruzamento da CCB com a CCI nós obtemos o ponto de trabalho

## Slide 20
DETERMINAÇÃO DO PONTO DE TRABALHO

## Slide 21
Determine o ponto de trabalho para a associação em série.
ASSOCIAÇÃO
EM SÉRIE
Válvulas 1, 2 e 4 fechadas
Válvulas 3 e 5 abertas