ROTEIRO SIMPLIFICADO PARA PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE BOMBEAMENTO – TIM I

O roteiro apresentado a seguir é para ser usado no caso de haver necessidade de recalque no sistema de captação de água para atender a demanda da bacia estudada. Trata-se de um roteiro simplificado, que deve ser utilizado apenas no âmbito do TIM I. Detalhes de dimensionamento serão vistos em outras disciplinas do curso de Engenharia Civil.

- Definir a vazão de bombeamento (Q) com base no consumo médio per capita, na população de saturação e no valor do coeficiente do dia de maior consumo (k1) utilizando a equação 3.1 (página 18) do termo de referência.

- Definir o número de bombas necessárias (no mínimo 2, sendo uma de reserva)

- Definir o diâmetro da tubulação de sucção com base na Tabela 1, obtida da NBR 12214 (Projeto de sistema de bombeamento de águapara abastecimento público): escolher o diâmetro e verificar se a velocidade resultante não supera o valor mostrado na Tabela 1. Considerar também que a velocidade mínima na sucção seja de 0,30 m/s.

# Tabela 1 – Velocidade máxima de sucção

| Diâmetro nominal (mm) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidade (m/s) | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 |

- Adotar para a tubulação de recalque o diâmetro comercial imediatamente inferior ao da tubulação de sucção.

- Calcular a perda de carga na adutora (hf) desprezando perdas de carga localizadas. Utilizar a equação de Hazen-Williams, equação (1).

hfL=10,64.Q1,85C1,85.D4,87										(1)

em que: hf: perda de carga (m), L: comprimento da tubulação (m), Q: vazão (m3/s), C: coeficiente que depende do tipo de material da tubulação (considerar C=130 para tubulação de ferro fundido), D: diâmetro da tubulação (m)

- Calcular a altura manométrica (Hman=Hg+hf), sendo Hg a altura geométrica e hf o valor calculado no item 5.

- Determinar o rendimento da bomba centrífuga com base na Tabela 2.

# Tabela 2 – Rendimento de bombas centrífugas em função da vazão de recalque

| Q (L/s) | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0,52 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 |

- Calcular a potência do conjunto moto-bomba por meio da equação (2).

PB=γ.Q.Hman75ηB. Considerar =1000 kgf/m3 (peso específico da água). PB é obtido em cv (cavalo-vapor)

- Determinar o rendimento do motor elétrico (M) com base na Tabela 3 e calcular a potência da bomba (PMB=PB/M). O valor de PMB é obtido em cv (cavalo-vapor)

# Tabela 3 – Rendimento de motores elétricos em função da potência

| HP | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,90 |

- Obter a folga do motor com base na Tabela 4 e calcular a potência instalada [PM=PMB(1+acréscimo/100)]. Com o valor obtido para PM, especificar a potência comercial do motor baseando-se na Tabela 5.

Tabela 4 – Acréscimos recomentáveis para os motores em função da potência das bombas

| # Bomba | Até 2 HP | 2 a 5 HP | 6 a 10 HP | 11 a 20 HP | > 21 HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acréscimo | 50% | 30% | 20% | 15% | 10% |

Tabela 5 – Potências usuais de motores elétricos fabricados no Brasil (HP)

¼, 1/3, ½, ¾, 1, 1 ½, 2, 3, 5, 6, 7 ½, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200 e 250

- Calcular o consumo anual de energia elétrica (CAE) em kWh/ano

CAE=(0,736xPMB)(TF/k1) h/dia x 365 dias/ano

Em que: TF: tempo de funcionamento da bomba durante o dia (em horas)

## Nota: 1 cv = 0,736 kW