## dados_das_bancadas
BANCADA 01 |  |  |  | BANCADA 04
Ponto de shut-off |  | Diâmetros nominais |  | Ponto de shut-off |  | Diâmetros nominais
pme (mmHg) | -70 | DaB (pol) | 1,5" | pme (mmHg) | -65 | DaB (pol) | 1,5"
pms (KPa) | 265 | DdB (pol) | 1" | pms (KPa) | 295 | DdB (pol) | 1"
|  | Dsaída_tub (pol) | 1" |  |  | Dsaída_tub (pol) | 1"
72% pms shut-off |  |  |  | 75% pms shut-off
pme (mmHg) | -135 | Válvula gaveta |  | pme (mmHg) | -130 | Válvula gaveta
pms (KPa) | 190 | pme (psi) | 4 | pms (KPa) | 220 | pme (psi) | 7
|  | pms (psi) | 1 |  |  | pms (psi) | 4
Correção das pressões |  | Dhmanômetro_U_hf (mm) | 83 | Correção das pressões |  | Dhmanômetro_U_hf (mm) | 111
he (cm) | 11.5 |  |  | he (cm) | 11.5
hs (cm) | 9 | Alturas (cm) |  | hs (cm) | 0 | Alturas (cm)
|  | z nível→eixo_bomba | 121 |  |  | z nível→eixo_bomba | 120
Cálculo da vazão |  | zeixo_tubulação_sup→chão | 207.5 | Cálculo da vazão |  | zeixo_tubulação_sup→chão | 207.5
Dh (mm) | 100 | zeixo_tub.→saída_tubo | 114.5 | Dh (mm) | 100 | zeixo_tub.→saída_tubo | 111
t (s) | 32.16 | L(perda de carga dist.) | 200 | t (s) | 26.56 | L(perda de carga dist.) | 199
At (cm2) | 74,5x74 | zentrada_saída_da_bomba | 22 | At (cm2) | 74,5x74 | zentrada_saída_da_bomba | 23
BANCADA 02 |  |  |  | BANCADA 05
Ponto de shut-off |  | Diâmetros nominais |  | Ponto de shut-off |  | Diâmetros nominais
pme (mmHg) | -120 | DaB (pol) | 1,5" | pme (mmHg) | -75 | DaB (pol) | 1,5"
pms (KPa) | 250 | DdB (pol) | 1" | pms (KPa) | 305 | DdB (pol) | 1"
|  | Dsaída_tub (pol) | 1" |  |  | Dsaída_tub (pol) | 1"
80% pms shut-off |  |  |  | 70% pms shut-off
pme (mmHg) | -155 | Válvula gaveta |  | pme (mmHg) | -195 | Válvula gaveta
pms (KPa) | 200 | pme (psi) | 2 | pms (KPa) | 215 | pme (psi) | 13.5
|  | pms (psi) | 1 |  |  | pms (psi) | 10.5
Correção das pressões |  | Dhmanômetro_U_hf (mm) | 56 | Correção das pressões |  | Dhmanômetro_U_hf (mm) | 141
he (cm) | 11 |  |  | he (cm) | 13
hs (cm) | 9 | Alturas (cm) |  | hs (cm) | 0 | Alturas (cm)
|  | z nível→eixo_bomba | 119 |  |  | z nível→eixo_bomba | 118.5
Cálculo da vazão |  | zeixo_tubulação_sup→chão | 208 | Cálculo da vazão |  | zeixo_tubulação_sup→chão | 205.5
Dh (mm) | 50 | zeixo_tub.→saída_tubo | 113.5 | Dh (mm) | 100 | zeixo_tub.→saída_tubo | 112
t (s) | 20.09 | L(perda de carga dist.) | 200.5 | t (s) | 23.47 | L(perda de carga dist.) | 199.5
At (cm2) | 74x74 | zentrada_saída_da_bomba | 21.5 | At (cm2) | 74,5x73,5 | zentrada_saída_da_bomba | 23.5
BANCADA 03 |  |  |  | BANCADA 06
Ponto de shut-off |  | Diâmetros nominais |  | Ponto de shut-off |  | Diâmetros nominais
pme (mmHg) | -55 | DaB (pol) | 1,5" | pme (mmHg) | -85 | DaB (pol) | 2"
pms (KPa) | 300 | DdB (pol) | 1" | pms (KPa) | 350 | DdB (pol) | 1,5"
|  | Dsaída_tub (pol) | 1" |  |  | Dsaída_tub (pol) | 2"
70% pms shut-off |  |  |  | 75% pms shut-off
pme (mmHg) | -155 | Válvula gaveta |  | pme (mmHg) | -155 | Válvula gaveta
pms (KPa) | 210 | pme (psi) | 8.5 | pms (KPa) | 280 | pme (KPa) | 25
|  | pms (psi) | 6 |  |  | pms (KPa) | 22
Correção das pressões |  | Dhmanômetro_U_hf (mm) | 145 | Correção das pressões |  | Dhmanômetro_U_hf (mm) | 150
he (cm) | 11 |  |  | he (cm) | 11
hs (cm) | 9 | Alturas (cm) |  | hs (cm) | 0 | Alturas (cm)
|  | z nível→eixo_bomba | 120 |  |  | z nível→eixo_bomba | 119.5
Cálculo da vazão |  | zeixo_tubulação_sup→chão | 207.5 | Cálculo da vazão |  | zeixo_tubulação_sup→chão | 204
Dh (mm) | 100 | zeixo_tub.→saída_tubo | 111 | Dh (mm) | 100 | zeixo_tub.→saída_tubo | 105.5
t (s) | 23.22 | L(perda de carga dist.) | 199.5 | t (s) | 21.29 | L(perda de carga dist.) | 199
At (cm2) | 74x74 | zentrada_saída_da_bomba | 23.5 | At (cm2) | 73,5x73,5 | zentrada_saída_da_bomba | 23.5
Z1 = z nível→eixo_bomba ; Z2 = Dzentrada_saída_da_bomba;
Z3 = zeixo_tubulação_sup→chão; Z4 = zeixo_tub.→saída_tubo.

## Cálculos
bancadas | Q (m³/s) | ve (m/s) | Ree | ae | vs (m/s) | Res | as | pe (Pa) | ps (Pa) | HBexp(m) | HB3500 (m) | hs(m) | hf(m) | Ks | f | Leq (m) | HpaB (m) | HpdB (m)
1 | 0.0017142 | 1.3086 | 53177.4009 | 1 | 3.0776 | 81538.8686 | 1 | -16867.8286 | 190880.4124 | 21.8529 | 22.7275 | 2.112 | 1.0433 | 4.3703 | 0.028715 | 4.0484 | 0.42694 | 19.6027
2 | 0.0013629 | 1.0404 | 42277.438 | 1 | 2.4468 | 64825.5538 | 1 | -14917.5404 | 200880.4124 | 22.5251 | 23.1559 | 0.70399 | 0.70394 | 2.3048 | 0.030575 | 2.0051 | 0.27972 | 20.58
3 | 0.0023583 | 1.8002 | 91812.1388 | 1 | 4.234 | 140778.936 | 1 | -19585.0354 | 210878.2074 | 24.6025 | 24.9147 | 1.7644 | 1.824 | 1.9291 | 0.026591 | 1.9298 | 0.64175 | 21.6611
4 | 0.0020757 | 1.5845 | 80808.8269 | 1 | 3.7265 | 123907.1524 | 1 | -16204.2461 | 220000 | 25.017 | 26.2317 | 2.1173 | 1.3963 | 2.9883 | 0.026343 | 3.0175 | 0.33254 | 22.5859
5 | 0.0023331 | 1.781 | 110431.6334 | 1 | 4.1887 | 169328.8934 | 1 | -24725.5372 | 215000 | 25.6224 | 27.1837 | 2.1247 | 1.777 | 2.3736 | 0.026469 | 2.3853 | 1.196 | 22.1862
6 | 0.0025375 | 1.1693 | 93298.0771 | 1 | 1.937 | 120105.2497 | 1 | -19588.8084 | 280000 | 31.1673 | 31.8552 | 0.30853 | 1.8905 | 0.29138 | 0.023865 | 0.32477 | 0.74981 | 28.9627
| 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5
bancadas | rágua (kg/m³) | nlida (rpm) | nágua (m²/s) | rHG (kg/m³) | Deint (mm) | Dsint (mm) | zsB (cm) | [5 empty] | Re raiz de f | DH/K | fRouse | QRouse (m³/s) | CDRouse
1 | 998.2 | 3432 | 1.004e-06 | 13546 | 40.8 | 26.6 | 102 |  |  |  | psi para Pa |  | 13817.0662 | 578.2609 | 0.0245 | 0.0018558 | 0.9237
2 | 998.2 | 3452 | 1.004e-06 | 13546 | 40.8 | 26.6 | 99 |  |  |  | 6886.6667 |  | 11335.185 | 578.2609 | 0.0255 | 0.0014923 | 0.91325
3 | 995.7 | 3478 | 8e-07 | 13521 | 40.8 | 26.6 | 101.5 | [5 empty] | 22956.3517 | 578.2609 | 0.024 | 0.0024823 | 0.95004
4 | 995.7 | 3418 | 8e-07 | 13521 | 40.8 | 26.6 | 100.5 | [5 empty] | 20110.6112 | 578.2609 | 0.024 | 0.0021746 | 0.9545
5 | 992.2 | 3398 | 6.58e-07 | 13497 | 40.8 | 26.6 | 101 | [5 empty] | 27548.7227 | 578.2609 | 0.024 | 0.0024502 | 0.95222
6 | 992.2 | 3462 | 6.58e-07 | 13497 | 52.5 | 40.8 | 103 | [5 empty] | 28450.0119 | 578.2609 | 0.024 | 0.0025303 | 1.0028
[13 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5